OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa i uruchomienie systemu zdalnego monitoringu zużycia energii elektrycznej przez 13 węzłów (serwerowni) Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej, wraz z jednym centralnym serwerem aplikacyjnym oraz bazą danych

## Ogólny opis Zamówienia

- Parametry charakterystyczne określające wielkość zamówienia lub zakres robót.

W ramach niniejszego zamówienia zbudowany ma zostać system zdalnego monitoringu zużycia energii elektrycznej przez 13 węzłów (serwerowni) sieci ŁRST, zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego z jednym centralnym serwerem aplikacyjnym i bazą danych.

Przedmiot zamówienia opisany w niniejszym programie obejmuje w szczególności:

•	W zakresie wymaganym przez przepisy prawa wykonanie projektu wykonawczego systemu odczytu liczników.

•	Sporządzenie założeń techniczno-wykonawczych oraz projektu technicznego i uzyskanie akceptacji powyższych dokumentów przez Zamawiającego i Operatora Infrastruktury (OI).

•	Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień i decyzji administracyjnych.

•	Instalację serwera aplikacyjnego i bazy danych w raz z licencjami w punkcie centralnym systemu. Lokalizacja i sposób instalacji zostanie uzgodniony z Zamawiającym oraz Operatorem Infarstruktury (OI).

•	Instalację liczników w 13 istniejących rozdzielnicach węzłów (serwerowni) wraz z podłączeniem do infrastruktury sieciowej (lista lokalizacji serwerowni objętych zadaniem znajduje się w rozdziale 4).

•	dostawę materiałów szkoleniowych oraz przeprowadzenie szkolenia min. 8h z zakresu obsługi i eksploatacji systemu dla min. 8 osób;

•	Wykonanie dokumentacji powykonawczej i uzyskanie akceptacji powyższych dokumentów przez Zamawiającego i Operatora Infrastruktury (OI).

- Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

W imieniu Zamawiającego siecią ŁRST zarządza Operator Infrastruktury (OI) firma Infratel-Operator Infrastrukturalny Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Łąkowa 29, 90-554 Łódź, adres korespondencyjny 95-100 Zgierz ul. Kuropatwińskiej 16.

Przystępując do postępowania Wykonawca ma obowiązek ująć w ofercie wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania niniejszego zadania łącznie z kosztami asyst technicznych i nadzorów w tym ze strony Operatora Infrastruktury (OI) zgodnie z aktualną ofertą ramową OI zatwierdzoną przez UKE:

Opłaty za Nadzór OI

| LP. | Usługa | Parametr usługi | Opłata netto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opłata za usługę asysty technicznej w godzinach 8:00 – 16:00 |
|  | Opłata za pierwszą godzinę nadzoru | PLN/osobę/godzinę | 100,00 zł |
|  | Opłata za każdą kolejną godzinę nadzoru | PLN/osobę/godzinę | 70,00 zł |
| 2. | Opłata za usługę asysty technicznej w godzinach 16:00 – 22:00 |
|  | Opłata za pierwszą godzinę nadzoru | PLN/osobę/godzinę | 200,00 zł |
|  | Opłata za każdą kolejną godzinę nadzoru | PLN/osobę/godzinę | 150,00 zł |
| 3. | Opłata za usługę asysty technicznej w godzinach 22:00 – 8:00 |
|  | Opłata za pierwszą godzinę nadzoru | PLN/osobę/godzinę | 350,00 zł |
|  | Opłata za każdą kolejną godzinę nadzoru | PLN/osobę/godzinę | 300,00 zł |

Przed złożeniem oferty Wykonawca ma obowiązek:

•	zapoznać się z udostępnioną dokumentacją techniczną sieci ŁRST (oraz poszczególnych węzłów (serwerowni) objętych zadaniem udostępnioną przez Operatora Infrastruktury (OI).

•	Obowiązkowo uczestniczyć w wizji lokalnej na co najmniej dwóch węzłach sieci ŁRST. Wizja lokalna będzie prowadzona przez Operatora Infrastruktury (OI) firmę Infratel-Operator Infarstrukturalny Sp. z o.o. w dniu 30.05.2019 w godz. 11:00. Kontakt do OI: 504-248-324

- Na etapie przygotowania dokumentacji technicznej Wykonawca powinien przeprowadzić konsultacje z Zamawiającym oraz Operatorem Infrastruktury (OI) w zakresie poszczególnych lokalizacji, w których realizowana będzie inwestycja.

Przeprowadzone konsultacje powinny dotyczyć technicznych i lokalizacyjnych aspektów projektu, wykonalności projektu oraz warunków uzyskania zgody na przeprowadzenie inwestycji na ich terenie wraz z wymaganą asystą techniczną Operatora Infrastruktury (OI).

Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu i Operatorowi Infrastruktury (OI), harmonogram prac i robót do akceptacji. Harmonogram powinien zawierać informacje związane między innymi z koniecznością wyłączenia lub odłączenia zasilania od obiektu i przewidywanych czasów przerw zasilania w poszczególnych lokalizacjach.

Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Programem Funkcjonalno-Użytkowym

W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy zapisami w poszczególnych dokumentach powinny one być interpretowane w sposób określony w projekcie umowy. Jednocześnie Wykonawca nie może czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się w założeniach technicznych lub projekcie techniczno-wykonawczym, a także projektach budowlanych i wykonawczych (zaakceptowanych przez Zamawiającego) lub programie funkcjonalno-użytkowym i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomić Zamawiającego, który zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.

Wymogi odnośnie dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Wykonawca sporządzi również inną dokumentację i opracowania wymaganą przez przepisy prawa lub wskazaną przez Zamawiającego w umowie, która jest niezbędna do realizacji przedmiotu zamówienia.

Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Naruszone interesy osób trzecich w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca zabezpieczy zgodnie prawem cywilnym.

Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca będzie również minimalizować wpływ uciążliwości prowadzonych robót na użytkowników obiektów, w których prowadzone są prace i na otaczające środowisko, w szczególności wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji i zanieczyszczenia. Prace generujące duży hałas lub ingerencję w infrastrukturę techniczną będą wykonywane w sposób i czasie uzgodnionym z Operatorem Infrastruktury (OI).

Warunki bezpieczeństwa pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy Wykonawcy i pracownicy podwykonawców nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na teren objęty pracami i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie pracowników w wymaganą odzież i sprzęt ochronny.

Z racji wykonywania prac elektrycznych wymaga się, aby pracownicy posiadali odpowiednie kwalifikacje zawodowe potwierdzone stosownymi uprawnieniami i certyfikatami.

Wykonawca jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia robót niebezpiecznych w szczególności na wysokości i pod napięciem.

## Wymagania ogólne dot. funkcjonalności i urządzeń

Zaprojektowanie kompletnej sieci odczytu liczników energii elektrycznej. Szczegóły instalacji należy na etapie projektu technicznego i wykonawczego ustalić precyzyjnie z Inwestorem i Operatorem Infrastruktury (OI).

Wykonanie zgodnie z projektem systemu odczytu liczników energii elektrycznej.

W uzgodnionej z Inwestorem i Operatorem Infrastruktury (OI) lokalizacji systemu planuje się umieszczenie serwera aplikacyjnego i bazy danych stanowiącego centralny punkt systemu zdalnego odczytu. System zostanie wykonany w architekturze bazującej na sieci Ethernet. Transmisja danych z liczników umieszczonych w poszczególnych serwerowniach do jednego centralnego serwera odbywać się będzie poprzez konwertery RS-232/422/485 na Ethernet. Wszystkie liczniki będą urządzeniami wyposażonymi w Interfejs komunikacyjny RS-485 z protokołem Modbus RTU.

Wszystkie urządzenia aktywne i pomiarowe powinny pochodzić od jednego producenta i stanowić rozwiązanie systemowe, aby zapewnić pełną zgodność i odpowiedzialność serwisową.

- Serwer sprzętowy.

Serwer sprzętowy to samodzielna jednostka zarządzająca systemem i mająca za zadanie odpytywać liczniki, archiwizować dane, zarządzać komunikacją, prezentacją, agregacją i dystrybucją danych.

Serwer powinien:

•	posiadać zainstalowany system operacyjny i wymagane aplikacje;

•	posiadać minimum jeden port Ethernet;

•	posiadać minimum 4 porty USB;

•	posiadać jeden port RS-485 z obsługą protokołu Modbus RTU;

•	posiadać możliwość podłączenia pamięci masowej w technologii SSD z funkcją zapobiegająca utracie danych w przypadku nagłego zaniku zasilania;

•	posiadać układ podtrzymania zasilania przez co najmniej 4 godziny;

•	umożliwić rozbudowę o inne protokoły komunikacyjne (M-Bus, Modbus TCP, DLMS) poprzez zastsowanie dodatkowych konwerterów;

•	serwer wraz z bazą danych oraz licencjami musi zapewnić wydajność do obsługi całości systemu przez cały okres trwania umowy i gwarancji bez konieczności jego rozbudowy czy wymiany.

•	być zasilony z dedykowanego obwodu zabezpieczonego wyłącznikiem o charakterystyce B16 w rozdzielnicy wyposażonej dodatkowo w ochronnik przeciwprzepięciowy klasy 2.

- Przewody.

Przewody stosowane przez Wykonawcę powinny być fabrycznie nowe, bez widocznych śladów uszkodzeń powłoki czy przebarwień. Instalacja przewodów powinna odbywać się z zachowaniem instalacyjnych parametrów mechanicznych podawanych przez producenta w dokumentacji technicznej (maksymalny naciąg, temperatura układania, promień gięcia).

Przewody powinny być przechowywane i transportowane według obowiązujących norm.

Instalacja standardowych przewodów w istniejących trasach kablowych wymaga uzgodnienia z Operatorem.

Kable powinny być dostosowane do rodzaju przesyłanego medium i warunków środowiskowych:

•	Dla sieci Ethernet: przewody wieloparowe typu skrętka o kategorii minimum 6 typu STP i spełniające wymogi LSOH,.

•	Dla magistrali RS-485:

o	przewody dedykowane do transmisji danych,

o	parowane,

o	skrętkowe,

o	z ekranowaną każdą parą żył,

o	dodatkowym ekranem wspólnym,

o	spełniające wymogi LSOH,

- Urządzenie sieciowe.

Urządzenia sieciowe powinny zapewnić transfer danych do sieci komputerowej przewodowej. Zakłada się możliwość podłączenia do wyznaczonego przez Operatora Infrastruktury (OI) punktu w sieci LAN w każdej z lokalizacji po ustaleniu punktu przyłączenia i adresacji IP.

Po stronie Wykonawcy w zależności od standardu przyłączenia jest dostarczenie kompletnego wymaganego okablowania, wkładek do portów  switchy lub konwerterów portów kompatybilnych i współpracujących z istniejącymi urządzeniami sieci ŁRST.

- Liczniki energii elektrycznej.

Urządzenia do pomiaru energii powinny być urządzeniami elektronicznymi, trójfazowymi:

•	z pomiarem energii czynnej i biernej;

•	ze wskazaniem parametrów zasilania: napięcia, prądy, moc czynna, moc bierna, moc pozorna, współczynnik mocy, częstotliwość;

•	z możliwością zdalnego odczytu poprzez port RS-485 z protokołem Modbus RTU;

•	zgodnymi z dyrektywą MID;

- Wymagania ogólne dot. funkcjonowania Systemu.

W ramach inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia minimalnej funkcjonalności. Ogólne wymagania zostały wymienione poniżej.

1)	Archiwizacja danych:

•	Obsługa archiwów w postaci baz danych (MSSQL, PostgreSQL) i plików tekstowych;

•	Serwer FTP;

•	Filtracja i podgląd danych w systemie;

•	Eksport danych do plików tekstowych i.xls i .csv;

2)	Interfejs programowy:

•	•	Dostęp przez WWW, niewymagający żadnych instalacji na komputerze użytkownika, w bezpiecznym szyfrowanym połączeniu https:// z zastosowaniem zaufanego i rozpoznawanego przez większość przeglądarek oraz urządzenia mobilne certyfikatu SSL– wykonawca a ramach zadania zobowiązuje się do zakupu certyfikatu po przekazaniu wszystkich szczegółów i dokumentów (adres domeny dla certyfikatu itp.) od zamawiającego, przy czym ważność certyfikatu musi wynosić min. 1 rok.;;

•	Zdalny dostęp poprzez LAN/WAN;

•	Współpraca z najpopularniejszymi przeglądarkami internetowymi: Chrome, Firefox, Edge;

•	Dostęp chroniony poprzez login i hasło;

•	Tryby dostępu, co najmniej: administrator, użytkownik i gość;

3)	Funkcje programowe:

•	Raporty: okresowe, przyrostowe, tabelaryczne;

•	Możliwość prezentacji danych w postaci graficznej (wykresy słupkowe, wskazówkowe, trendy);

•	Wykresy wielu parametrów jednocześnie z określeniem przedziału czasowego;

•	Możliwość przekształceń matematycznych odczytanych wartości;

•	Integracja z licznikami różnych producentów bez konieczności dokupienia dodatkowej licencji lub modułów i bez konieczności zmiany oprogramowania;

•	Ciągły monitoring wybranych parametrów i możliwość alarmowania sms/e-mail w przypadku nieprawidłowych wartości;

•	Możliwość zapisu do zewnętrznej bazy danych wszystkich parametrów dostarczanych przez liczniki (napięcia, prądy, moce, współczynniki mocy, częstotliwość ).

- Ogólne wymagania dot. urządzeń

W ramach inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do dostawy i instalacji niezbędnych urządzeń. Ogólne wymagania zostały wymienione poniżej.

1)	Całość dostarczanego sprzętu, urządzeń i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży.

2)	Zamawiający wymaga, by dostarczony sprzęt i urządzenia były nowe (tzn. wyprodukowane nie dawniej, niż na 6 miesięcy przed ich dostarczeniem) oraz by nie były używane. Zamawiający dopuszcza, by urządzenia były rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wyłącznie przez Wykonawcę i wyłącznie w celu weryfikacji działania urządzenia, przy czym jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o zamiarze rozpakowania sprzętu, a Zamawiający ma prawo inspekcji sprzętu przed jego rozpakowaniem, wraz ze sprzętem i urządzeniami dostarczyć należy oświadczenie producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie RP potwierdzające datę ich produkcji.

3)	Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie producenta sprzętu lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie RP potwierdzające fakt, iż dostarczane produkty spełniają wymagania przewidziane przez właściwe przepisy prawa w zakresie wprowadzenia do obrotu i użytkowania na terenie RP.

4)	Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej tzn. ostatniej wersji opublikowanej przez producenta lub w wersji opublikowanej przez producenta nie wcześniej niż 6 miesięcy od dnia poprzedzającego dzień składania ofert.

5)	Wykonawca dostarczy wraz z urządzeniami dostarczonymi w ramach niniejszego zamówienia, dokument potwierdzający zawarcie umowy o świadczenie usługi serwisowej z producentem sprzętu lub jego oficjalnym przedstawicielem w Polsce. Powyższe umowy muszą być zawarte na okres świadczenia usługi gwarancji i serwisu.

6)	Wszystkie wymagane funkcjonalności muszą być dostępne w dniu przekazania założeń techniczno-wykonawczych.

7)	Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, że korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonych produktów nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich.

8)	W wypadku powzięcia wątpliwości, co do zgodności oferowanych we wstępnym projekcie technicznym produktów z wymaganiami funkcjonalnymi opisanymi w SIWZ, w szczególności w zakresie legalności oprogramowania lub parametrów technicznych, Zamawiający jest uprawniony do:

a)	zwrócenia się do producenta oferowanych produktów o potwierdzenie ich zgodności z SIWZ (w tym także do przekazania producentowi niezbędnych danych umożliwiających weryfikację), oraz

b)	zlecenia producentowi oferowanych produktów, lub wskazanemu przez producenta podmiotowi, inspekcji produktów pod kątem ich zgodności z SIWZ oraz ważności i zakresu uprawnień licencyjnych. Jeżeli inspekcja, o której mowa powyżej wykaże niezgodność produktów z SIWZ lub stwierdzi, że korzystanie z produktów narusza majątkowe prawa autorskie osób producenta, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia produktów zgodnych z SIWZ oraz pokrycia kosztu inspekcji, według rachunku przedstawionego przez podmiot wykonujący inspekcję, w kwocie nieprzekraczającej 5% wartości umowy (ograniczenie to nie dotyczy kosztów poniesionych przez Strony w związku z inspekcją, jak np. konieczność zakupu nowego oprogramowania). Prawo zlecenia inspekcji nie ogranicza ani nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego, w szczególności prawa do żądania roszczeń odszkodowawczych.

9)	Dla każdego z dostarczonego sprzętu lub urządzenia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

a)	odpowiednią dla danego urządzenia jego dokumentację techniczną lub paszport techniczny;

b)	instrukcję obsługi dla użytkownika dla każdego urządzenia, instrukcje obsługi technicznej w języku polskim lub przetłumaczone na język polski wraz z oryginalną wersją językową (także w PDF);

c)	dokument określający ilość i częstotliwość przeglądów technicznych w ciągu roku, jakie są zalecane prze producenta urządzenia w okresie trwania gwarancji i rękojmi oraz po okresie gwarancyjnym lub okresie rękojmi;

d)	dla każdego urządzenia jego indywidualną kartę gwarancyjną, wypełnioną czytelnie i bez poprawek z wypisanymi w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem danego urządzenia.

10)Wszystkie dostarczone urządzenia i systemy nie mogą w żaden sposób pogorszyć lub wpłynąć na instalacje i systemy zainstalowane na wskazanych lokalizacjach sieci ŁRST.

11)	Wszystkie dostarczone urządzenia i elementy systemu muszą zostać zainstalowane i uruchomione w taki sposób, aby ich uszkodzenie/awaria nie spowodowały zakłóceń pracy urządzeń i systemów zainstalowanych i pracujących na węzłach.

## Wytyczne dotyczące wykonawcy robót

Wykonawca ten powinien posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych, powinien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz powinien znajdować się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zasoby posiadane przez Wykonawcę powinny odpowiadać stopniu trudności i wartości przedmiotu zamówienia.

## Wytyczne dot. odbiorów

- Odbiory będą dokonywane w każdym węźle osobno.

- Po każdym odbiorze w węźle zostanie sporządzony i podpisany protokół odbioru węzła.

- Po przeprowadzeniu szkoleń zostanie sporządzony protokół odbioru szkoleń.

- Po skompletowaniu wszystkich 13 protokołów odbioru węzłów oraz protokołu odbioru szkoleń zostanie sporządzony końcowy protokół odbioru, którego podpisanie stanowić będzie zakończenie realizacji umowy.

## Lista węzłów (serwerowni) Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej

- SP ZOZ Szpital Powiatowy w Opocznie, ul. Partyzantów 30, 26-300 Opoczno;

- Szpital Powiatowy w Radomsku, ul. Jagiellońska 36, 97-500 Radomsko;

- SP ZOZ w Pajęcznie, ul. 1go Maja 13/15, 98-330 Pajęczno;

- Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Wieruszowie, ul. Warszawska 104, 98-400 Wieruszów;

- SP ZOZ w Wieluniu, ul. Szpitalna 16, 98-300 Wieluń;

- Samodzielny Szpital Wojewódzki im Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Rakowska 15, 97-300 Piotrków Trybunalski;

- Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie ulica Czaplinecka 123, 97-400 Bełchatów;

- SP ZOZ im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, ul. Armii krajowej 7, 98-200 Sieradz;

- Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie, ul. Sieradzka 3, 98-290 Warta;

- Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice;

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35, 95-100 Zgierz;

- SP ZOZ „PABIAN-MED” w Pabianicach, ul. Kilińskiego 10/12, 95-200 Pabianice;

- Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62, Łódź;

Wymagania techniczne i w zakresie doświadczenia dla Wykonawcy do SWiZ:

W celu spełnienia najwyższych wymogów jakościowych i wydajnościowych Systemu należy spełnić poszczególne warunki:

•	Pracownicy Wykonawcy dokonujący podłączeń elektrycznych winni posiadać Świadectwo kwalifikacji dla osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci dla Grupy 1 do co najmniej 1kV;

•	Osobą uruchamiającą i konfigurującą zamawiany system powinien być pracownik Wykonawcy z wykształceniem wyższym informatycznym

•	Wykonawca powinien mieć doświadczenie w zakresie wdrażania podobnych systemów telemetrycznych – minimum 10 zbudowanych systemów z minimum 10 licznikami w każdym z tych systemów

•	Wdrożenie systemu powinien koordynować pracownik Wykonawcy posiadający certyfikat poświadczający odbycie szkolenia w zakresie obsługi przedmiotowego systemu